| Наименование организации: |  |
| --- | --- |
| Адрес / тел. / факс: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Рабочая точка* |
| Подача: Qном |  | м3/ч |
| Напор: Нном |  | м |
| Давление на входе: (абс) |  | атм |
| Рабочее давление: PN |  | атм |
| Условия работы установки |
| Макс./Мин. температура окружающей среды: |  | (С |
| Высота над уровнем моря: |  |  | м |
| Количество рабочих насосов |
|  |  | шт. |  |  |
| Привод рабочего насоса |
|  |  | электромотор |  | дизельный двигатель |
| Требуется ли резервный насос? |
|  |  | да |  | нет |
| Привод резервного насоса |
|  |  | электромотор |  | дизельный двигатель |
| Требуется ли жокей-насос? |
|  |  | да |  | нет |
| Требуется ли полная комплектация** установки серии FFS? |
|  |  | да |  | нет (комплектацию указать в графе «Доп. сведения») |
| Требуется ли соответствие NFPA-20***? |
|  |  | да |  | нет |
| Требуется ли соответствие VdS****? |
|  |  | да |  | нет |
| Дополнительные сведения: |  |

*Определение напора насоса надо проводить с учетом потерь в напорном коллекторе установки

** Полная комплектация установки FFS включает: насосные установки, систему управления, систему сигнализации

***Запас по мощности мотора более 10%, от макс. мощности насоса;  давление гидроопрессовки не менее 1,5×PN, но не более 17 атм; установка должна работать при подаче 1,5 ×Qном, при этом напор должен быть не менее 0,65×Нном; напор при нулевой подаче должен быть не более 1,4×Нном; сертификат выдается за дополнительную плату

****Материал рабочего колеса- бронза; NPSH при подаче Qном не более 4,5m, при подаче1,2 ×Qном  не более 5,5m; сертификат на прибор управления выдается за дополнительную плату