Настоящий опросный лист является источником исходных требований к договору на проектирование, изготовление и поставку, как единичного агрегата, так и электростанции. На основании данного опросного листа формируется объем поставки и определяется цена.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для формирования технико-коммерческого предложения

на поставку дизельной электростанции

Заказчик: _____________________________________________________________________________________

(название компании, предприятия, учреждения заказчика)

Характеристика объекта:

- Наименование объекта___________________________________________________________________

- Адрес (город, область)____________________________________________________________________

- Место расположения (промзона, жилой массив)_______________________________________________

- Удаленность объекта от жилья,м ___________________________________________________________

Назначение дизельной электростанции:

- Для основного электроснабжения (постоянная работа) _________________________________________

- Для резервного электроснабжения (с оборудованием для автоматического запуска при отключении основного энергоснабжения) _______________________________________________________________

- Для аварийного электроснабжения (без автоматического запуска) _______________________________

Топливо:

- Дизельное _____________________________________________________________________________

- Другое (сырая нефть, мазут и т.п.)1 _________________________________________________________

1 Необходимо приложить состав топлива к опросному листу.

Требуемая мощность:

  - Для основного электроснабжения: единичная мощность (кВт)________ кол-во агрегатов _______

Рекомендации по выбору мощности дизель - генератора:

Для основного источника суммарная мощность потребителей должна составлять 85% от номинальной мощности электростанции. Ограничения по времени работы нет.

Рекомендации по выбору мощности дизель – генератора для электродвигателей потребителя:

Предусмотреть запас мощности источника электроснабжения для запуска асинхронных электродвигателей, который определяется как номинальная мощность дизель-генератора умноженная на коэффициент 1,3 – 1,7.

  - Для резервного электроснабжения: единичная мощность (кВт) _______ кол-во агрегатов _______

Рекомендации по выбору мощности дизель - генератора:

Для резервного источника суммарная мощность потребителей может составлять 110% от номинальной мощности электростанции. Ограничение по времени работы на максимальной мощности – не более 1 часа в течение 12 часов, но не более 500 часов в год.

Рекомендации по выбору мощности дизель – генератора для электродвигателей потребителя:

Предусмотреть запас мощности источника электроснабжения для запуска асинхронных электродвигателей, который определяется как номинальная мощность дизель-генератора умноженная на коэффициент 1,3 – 1,7.

  - Для аварийного электроснабжения: единичная мощность (кВт) _______ кол-во агрегатов _______

Рекомендации по выбору мощности дизель - генератора:

Для аварийного источника суммарная мощность потребителей должна составлять 85% от номинальной мощности электростанции. Ограничения по времени работы нет.

Специальные требования и параллельная работа

- При выборе 2-х и более агрегатов, необходимость параллельной работы _________________________

(при работе агрегатов на одну нагрузку)

Исполнение электрогенераторов по размещению:

- Открытый агрегат для размещения в здании заказчика_________________________________________

- В шумоизолирующем кожухе ______________________________________________________________

- В утепленном блоке – контейнере, оборудованном системами

отопления, освещения, пожаротушения, вентиляции __________________________________________

Дополнительные опции:

- 1)Предпусковой жидкостный подогреватель двигателя _________________________________________

- 2)Подогреватель рубашки охлаждения электрический на 220 В __________________________________

- 2)Автоматическое зарядное устройство аккумуляторных батарей ________________________________

- 2)Панель переключения нагрузки (АВР) ______________________________________________________

- Электрический насос для налива свежего и слива отработанного моторного масла _________________

- Ручной насос для налива свежего и слива отработанного моторного масла ________________________

- Электрический насос (220 В) для налива свежей и слива отработанной охлаждающей жидкости ______

- Ручной насос для налива свежей и слива отработанной охлаждающей жидкости ___________________

- 3)Дополнительный топливный бак ___________________________________________________________

- 4)Система автоматического пополнения дополнительного топливного бака ________________________

- 5)Система аварийного слива топлива ________________________________________________________

- Устройство для подсоединения сливного рукава топливозаправщика _____________________________

Примечания:

- рекомендуется для основного источника блочно-контейнерного исполнения

- опция необходимая для резервного источника;

- для блочно-контейнерного исполнения объем дополнительного топливного бака, установленного в блоке-контейнере не должен превышать 1000 л;

- рекомендуется для основного источника электроснабжения для пополнения топливного бака электрогенератора из внешнего топливохранилища;

- рекомендуется при установке дополнительного топливного бака

Специальные требования заказчика:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Желательная дата поставки _________________________________________________________

Контактное лицо

- Ф.И.О. _________________________________________________________________________

- Телефон / Факс __________________________________________________________________

- Электронный адрес ______________________________________________________________

Опросный лист направить: 		по факсу (343) 383-74-78 или e-mail: sm3827568@yandex.ru

За консультациями обращаться	инженер департамента энергетического оборудования

Морозов Сергей Валентинович,           тел. (343) 383-74-78, +7-950-64-53-950